TARAflow Referenzbeispiel

Sigrist Rauchmelder — Industrieller Brandmelder

Vollständige TARAflow-Projektdokumentation

Dieses Dokument enthält alle Elemente, Assets, Beziehungen und Bewertungen zur direkten Eingabe in TARAflow.

# 1  Systembeschreibung

Der Sigrist Rauchmelder ist ein industrieller Brandmelder auf Basis optischer Streulichtmessung — derselben Technologie wie der TurBiScat PM 40. Er erkennt Rauchpartikel durch Vorwärts- und Seitenstreuung eines LED-Lichtstrahls, verarbeitet die Messung lokal und übermittelt Alarmsignale an eine Brandmeldezentrale via RS485. Konfiguration und Firmware-Updates erfolgen via WLAN.

Sicherheitskritische Besonderheit: Availability und Integrity der Rauchdetektionsfunktion sind Safety-kritisch — ein ausbleibender Alarm bei Rauchentwicklung gefährdet Menschenleben.

# 2  Grenzen (Boundaries)

## 2.1  Trust Boundaries

| TB-1 | Sensor ↔ Controller | TrustBoundary |
| --- | --- | --- |

| Property | Wert | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| boundaryType | peripheral |  |
| defaultExposureLevel | EL1 |  |
| boundaryControls | Keine |  |
| monitoringEnabled | false | Empfehlung: Verbindungsabbruch-Alarm implementieren |
| complianceRelevance | CRA Anhang I §1(3) — EN 54 (Brandmeldeanlagen) |  |

| TB-2 | Controller ↔ Brandmeldenetz | TrustBoundary |
| --- | --- | --- |

| Property | Wert | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| boundaryType | network |  |
| defaultExposureLevel | EL2 |  |
| boundaryControls | Keine |  |
| monitoringEnabled | false | Empfehlung: Verbindungsabbruch-Alarm implementieren |
| complianceRelevance | CRA Anhang I §1(3) — EN 54 (Brandmeldeanlagen) |  |

| TB-3 | Controller ↔ WLAN | TrustBoundary |
| --- | --- | --- |

| Property | Wert | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| boundaryType | network |  |
| defaultExposureLevel | EL3 |  |
| boundaryControls | WPA2/WPA3, HTTPS, Auth (Passwortschutz) |  |
| monitoringEnabled | false | Empfehlung: Verbindungsabbruch-Alarm implementieren |
| complianceRelevance | CRA Anhang I §1(3) — EN 54 (Brandmeldeanlagen) |  |

| TB-4 | Debug Interfaces | TrustBoundary |
| --- | --- | --- |

| Property | Wert | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| boundaryType | debug |  |
| defaultExposureLevel | EL1 |  |
| boundaryControls | IP67-Gehäuse. Debug-Status in Produktion klären. |  |
| monitoringEnabled | false | Empfehlung: Verbindungsabbruch-Alarm implementieren |
| complianceRelevance | CRA Anhang I §1(3) — EN 54 (Brandmeldeanlagen) |  |

## 2.2  Chip Boundaries

| CB-1 | Sensor MCU — internes Optical Engine | ChipBoundary |
| --- | --- | --- |

| Property | Wert | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| chipType | mcu |  |
| defaultExposureLevel | EL1 |  |
| secureBootEnabled | unbekannt | ⚠ Kritisch für CRA — klären ob implementiert |
| debugInterfaceLocked | unbekannt | ⚠ In Produktion muss Debug gesperrt sein |
| firmwareProtection | unbekannt | Empfehlung: rdp_level2 (CB-2), rdp_level1 (CB-1) |
| tamperProtection | basic | IP67-Gehäuse, Kunststoffgehäuse |
| supplyChainTrust | verified (angenommen) |  |

| CB-2 | Controller MCU — Alarm & Communication | ChipBoundary |
| --- | --- | --- |

| Property | Wert | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| chipType | mcu |  |
| defaultExposureLevel | EL1 |  |
| secureBootEnabled | unbekannt | ⚠ Kritisch für CRA — klären ob implementiert |
| debugInterfaceLocked | unbekannt | ⚠ In Produktion muss Debug gesperrt sein |
| firmwareProtection | unbekannt | Empfehlung: rdp_level2 (CB-2), rdp_level1 (CB-1) |
| tamperProtection | basic | IP67-Gehäuse, Kunststoffgehäuse |
| supplyChainTrust | verified (angenommen) |  |

# 3  Externe Entitäten

| EE-1 | Brandmeldezentrale (Fire Control Panel) | ExternalEntity |
| --- | --- | --- |

| Property | Wert | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| entityType | service | Automatisiertes System im Gebäude-Brandmeldenetz. |
| trustLevel | medium | Im OT-Netz als vertrauenswürdig angenommen. |
| authenticationMethod | none | ⚠ RS485/Standard-Brandmeldeprotokoll ohne Auth. |
| ownership | external | Gebäudebetreiber — nicht Sigrist-kontrolliert. |
| threatProfile.category | adjacent_wireless | Lokales Brandmeldenetz — physische Nähe erforderlich. |
| threatProfile.baseFeasibility | low | Zugang zum Brandmeldenetz erfordert physischen Zutritt. |

| EE-2 | Wartungstechniker | ExternalEntity |
| --- | --- | --- |

| Property | Wert | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| entityType | contractor | Sigrist-Techniker oder autorisierter Servicepartner. |
| trustLevel | medium | Auth erforderlich. Shared Credentials riskant. |
| authenticationMethod | password | Passwortschutz via WLAN/App. MFA nicht erwähnt. |
| ownership | external | Wartungsdienstleister. |
| threatProfile.category | adjacent_wireless | WLAN-Zugang erfordert physische Nähe (<50m). |
| threatProfile.baseFeasibility | low | Physische Nähe + Auth erforderlich. |

| EE-3 | Sigrist Update Server | ExternalEntity |
| --- | --- | --- |

| Property | Wert | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| entityType | service | Sigrist-Backend für Firmware-Updates. |
| trustLevel | high | Vertrauenswürdiger Hersteller. Supply-Chain-Angriff möglich. |
| authenticationMethod | certificate (angenommen) | TLS + Code-Signing (sollte so sein). |
| ownership | external | Sigrist AG — technisch extern. |
| threatProfile.category | supply_chain | Hoher Aufwand, aber hohe Wirkung (alle Geräte betroffen). |
| threatProfile.baseFeasibility | very_low | Sehr hoher Aufwand für Angreifer. |

# 4  Prozesse

## 4.1  Sensor MCU (CB-1)

## 4.2  Controller MCU (CB-2)

| P-1 | Optical Detection Controller | Process |
| --- | --- | --- |

| Property | Wert | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| technology | bare_metal | LED-Ansteuerung, ADC-Auslese, Streulichtalgorithmus (Vorwärts/Seite). |
| processSemantic | functional_block |  |
| runsAs | system |  |
| privilegeLevel | high | Erzeugt primäre Sicherheitskritische Messwerte. |
| authenticationRequired | no | Interne Funktion, kein externer Zugriff. |
| inputValidation | basic | ADC-Bereichsvalidierung empfohlen. |
| securityControls | Selbsttest beim Start |  |

| P-2 | Sensor Diagnostic Controller | Process |
| --- | --- | --- |

| Property | Wert | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| technology | bare_metal | Interne Temperatur- und Feuchteüberwachung, LED-Alterungskontrolle. |
| processSemantic | functional_block |  |
| runsAs | system |  |
| privilegeLevel | medium |  |
| authenticationRequired | no |  |
| inputValidation | basic |  |
| securityControls | Feuchte/Temp-Monitoring | Manipulation könnte Fehlerzustand verbergen. |

| P-3 | Alarm Processing Controller | Process |
| --- | --- | --- |

| Property | Wert | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| technology | rtos_task | Alarm-Entscheidungslogik: Messwert vs. Schwellwert, Verzögerungslogik, Alarmauslösung. |
| processSemantic | security_boundary | ⚠ Safety-kritischer Prozess — Alarmauslösung ist Safety-Funktion. |
| runsAs | system |  |
| privilegeLevel | high | Steuert Alarm-Relay direkt. |
| authenticationRequired | no | Intern. Schwellwerte kommen via P-6 (nach Auth). |
| inputValidation | strict | Messwerte: Bereichsvalidierung. Schwellwerte: Plausibilitätsprüfung. |
| securityControls | Watchdog-Timer, Fail-Safe: Alarm bei Ausfall |  |

| P-4 | Communication Controller | Process |
| --- | --- | --- |

| Property | Wert | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| technology | protocol_stack | RS485 Brandmeldeprotokoll. Heartbeat, Statusmeldung, Alarmmeldung. |
| processSemantic | functional_block |  |
| runsAs | system |  |
| privilegeLevel | medium |  |
| authenticationRequired | no | ⚠ RS485-Protokoll ohne Auth. |
| inputValidation | basic | Protokoll-Frame-Validierung. |
| securityControls | keine bekannten |  |

| P-5 | Firmware Update Manager | Process |
| --- | --- | --- |

| Property | Wert | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| technology | daemon | Download, Validierung, Flash von Firmware-Updates via WLAN. |
| processSemantic | execution_unit | ⚠ Kritischster Prozess: kompromittiert = vollständige Geräteübernahme. |
| runsAs | system |  |
| privilegeLevel | root | Flash-Schreibzugriff erforderlich. |
| authenticationRequired | certificate (SOLL) | ⚠ Firmware-Signatur vor Flash prüfen? Kritische Frage. |
| inputValidation | strict (SOLL) | Firmware-Signatur, Rollback-Schutz, Fallback-Image. |
| securityControls | unbekannt | ⚠ Signed Firmware? TLS zur Update-URL? Rollback-Image? |

| P-6 | Auth | Process |
| --- | --- | --- |

| Property | Wert | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| technology | functional_block | Authentifizierung für WLAN-Konfigurationszugang. |
| processSemantic | security_boundary | Expliziter Security-Enforcement-Point. |
| runsAs | system |  |
| privilegeLevel | high | Verwaltet Credentials, Sitzungstokens. |
| authenticationRequired | yes (self) |  |
| inputValidation | strict | Brute-Force-Schutz, Lockout nach N Versuchen. |
| securityControls | Passwortschutz | ⚠ Passwort-Hashing? Keine Default-Passwörter (CRA §1(1)). |

| P-7 | WLAN Manager | Process |
| --- | --- | --- |

| Property | Wert | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| technology | driver | IEEE 802.11 b/g/n — Station-Modus für Update-Server, AP-Modus für Wartung. |
| processSemantic | functional_block |  |
| runsAs | system |  |
| privilegeLevel | high | Verwaltet WLAN-Credentials. |
| authenticationRequired | yes (WPA2) | ⚠ WPA2 oder WPA3? WLAN-Passwort gespeichert als Hash? |
| inputValidation | basic |  |
| securityControls | WPA2 (angenommen) |  |

# 5  Datenspeicher

| DS-1 | Flash: Kalibrierparameter (Sensor MCU) | DataStore |
| --- | --- | --- |

| Property | Wert | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| technology | flash / eeprom | Optische Kalibrierkoeffizienten, Sensor-Seriennummer, Werkskalibrierung. |
| dataClassification | confidential | ⚠ Manipulation = systematisch falsche Messungen, undetektiert. |
| encryptionAtRest | none (angenommen) | ⚠ Klartext im Flash? Manipulationsschutz? |
| accessControlMechanism | process_enforced | Nur P-1 (Messung) und P-3 via Kalibrierkommandos. |
| integrityProtection | none | ⚠ Hochrisiko: kein HMAC auf Kalibrierparameter. |
| deletionMechanism | none | Kalibrierung ist permanent — nur bei Neukalibrierung überschrieben. |

| DS-2 | Flash: Sensor Firmware (Sensor MCU) | DataStore |
| --- | --- | --- |

| Property | Wert | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| technology | flash | Firmware-Image des Sensor MCU. |
| dataClassification | restricted |  |
| encryptionAtRest | unbekannt |  |
| accessControlMechanism | unbekannt | ⚠ Kann Sensor-Firmware unabhängig geflasht werden? |
| integrityProtection | signature (SOLL) | ⚠ Wird Signatur geprüft? Update-Mechanismus klären. |
| deletionMechanism | overwrite | Via Firmware-Update-Prozess. |

| DS-3 | Flash: Alarm-Konfiguration (Controller MCU) | DataStore |
| --- | --- | --- |

| Property | Wert | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| technology | flash | Rauchschwellwerte, Voralarm-Schwelle, Alarmverzögerungen, Zoneninfo. |
| dataClassification | confidential | ⚠ Schwellwert manipuliert = kein Alarm oder Daueralarm. |
| encryptionAtRest | none |  |
| accessControlMechanism | process_enforced | Nur via P-6 (nach Auth). Nicht direkt via RS485 änderbar. |
| integrityProtection | none | ⚠ Kein HMAC auf Schwellwerte. Manipuliert via Debug oder kompromittiertem Wartungstool. |
| deletionMechanism | factory_reset | Factory Reset setzt Standardkonfiguration. |

| DS-4 | Flash: Controller Firmware | DataStore |
| --- | --- | --- |

| Property | Wert | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| technology | flash | Firmware-Image Controller MCU — Security-Anker des Systems. |
| dataClassification | restricted |  |
| encryptionAtRest | none / encrypted ? | ⚠ Firmware verschlüsselt gespeichert? |
| accessControlMechanism | process_enforced | Nur P-5 (Firmware Update Manager) + Bootloader. |
| integrityProtection | signature (SOLL) | ⚠ Secure Boot muss Firmware-Signatur prüfen. |
| deletionMechanism | overwrite | Via P-5. Rollback-Image vorhanden? |

| DS-5 | Flash: Device Config / Credentials | DataStore |
| --- | --- | --- |

| Property | Wert | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| technology | flash | WLAN-Credentials, Gerätekennwort, Netzwerkeinstellungen, Zertifikate. |
| dataClassification | confidential | ⚠ Credentials im Klartext? |
| encryptionAtRest | none (angenommen) | ⚠ Passwörter gehasht? CRA §1(3). |
| accessControlMechanism | process_enforced | Nur P-6 (Auth) nach erfolgreicher Authentifizierung. |
| integrityProtection | none | ⚠ Config-Manipulation via Debug möglich. |
| deletionMechanism | factory_reset | Factory Reset löscht Credentials und Netzwerkconfig. |

# 6  Schnittstellen (Interfaces)

| IF-1 | SPI — CB-1 ↔ CB-2 (intern) | Interface |
| --- | --- | --- |

| Property | Wert | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| type | custom | SPI-Bus intern. Sensor MCU ↔ Controller MCU. |
| exposureLevel | EL0 | Vollständig intern, Chip-zu-Chip. |
| accessControl | none | Interner Bus, kein logischer Schutz. |
| location | on_board | PCB-Leiterbahn, physisch nicht zugänglich ohne Gehäuse öffnen. |

| IF-2 | RS485 — Controller ↔ Brandmeldezentrale | Interface |
| --- | --- | --- |

| Property | Wert | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| type | serial | RS485, Standard-Brandmeldeprotokoll (herstellerspezifisch oder EN 54). |
| exposureLevel | EL2 | Lokales Brandmeldenetz. |
| accessControl | none | ⚠ Kein logischer Zugriffsschutz. |
| location | field_cable | Externes Kabel im Gebäude — physisch zugänglich (Abziehen = DoS). |

| IF-3 | WLAN 802.11 — Controller | Interface |
| --- | --- | --- |

| Property | Wert | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| type | wifi | AP-Modus (Wartung) + Station-Modus (Update-Server). |
| exposureLevel | EL3 | Lokales WLAN, physische Nähe erforderlich. |
| accessControl | credentials (WPA2) | ⚠ WPA2 oder WPA3? Passwort-Stärke? |
| location | wireless_local | ⚠ RF-Jamming / 802.11 Deauth ohne Netzwerkzugang möglich (DoS). |

| IF-4 | Alarm Relay Output | Interface |
| --- | --- | --- |

| Property | Wert | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| type | gpio | Digitaler Ausgang — Alarm-Relais schaltet Sirene/Sprinkler. |
| exposureLevel | EL1 | Physisch zugänglich aber kein Protokoll-Angriff möglich. |
| accessControl | none | Elektrisches Signal, kein digitaler Schutz. |
| location | in_enclosure | Intern im Gerät bis zum Klemmanschluss. |

| IF-5 | Debug UART — CB-1 (Sensor MCU) | Interface |
| --- | --- | --- |

| Property | Wert | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| type | serial | Physische Debug-Schnittstelle Sensor MCU. |
| exposureLevel | EL1 | Physischer Zugang, Gehäuse öffnen erforderlich. |
| accessControl | none (angenommen) | ⚠ Debug in Produktion deaktiviert? |
| location | on_board | Intern, Leiterplatte. |

| IF-6 | Debug UART — CB-2 (Controller MCU) | Interface |
| --- | --- | --- |

| Property | Wert | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| type | serial | Physische Debug-Schnittstelle Controller MCU. |
| exposureLevel | EL1 |  |
| accessControl | none (angenommen) | ⚠ Debug in Produktion deaktiviert? |
| location | on_board | Intern, Leiterplatte. |

# 7  Datenflüsse (Data Flows)

| DF-1 | Rauchsensordaten: CB-1 → CB-2 (P-1 → P-3) | DataFlow |
| --- | --- | --- |

| Property | Wert | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| protocol | custom | SPI-Bus intern, proprietäres Datenformat. |
| direction | unidirectional | Sensor → Controller (Poll durch Controller). |
| frequency | continuous | Kontinuierlich, ~10 Hz. |
| encryptionInTransit | none | Interne SPI — kein Encryption. |
| integrityProtection | crc | ⚠ SPI-Protokoll-CRC falls vorhanden, kein kryptographischer Schutz. |
| location | on_board | PCB-intern, kein externer Zugriff ohne Gehäuse öffnen. |
| redundancy | none | ⚠ Single Point of Failure: Ausfall SPI = Controller blind. |
| assumedTrusted | true | Gerechtfertigt durch physische Isolation (IP67, Gehäuse). |

| DF-2 | Kalibrierkommandos: CB-2 → CB-1 (P-3 → P-1) | DataFlow |
| --- | --- | --- |

| Property | Wert | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| protocol | custom | SPI-Bus intern, Kalibrierparameter-Schreibzugriff. |
| direction | bidirectional | Kommandos + Bestätigung. |
| frequency | ondemand | Nur bei Wartung/Kalibrierung. |
| encryptionInTransit | none | ⚠ Kalibrierparameter ungeschützt übertragen. |
| integrityProtection | none | ⚠ Manipulierte Kalibrierkommandos undetektiert möglich. |
| location | on_board |  |
| redundancy | none |  |

| DF-3 | Alarmmeldung: P-4 → EE-1 (RS485) | DataFlow |
| --- | --- | --- |

| Property | Wert | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| protocol | custom | Brandmeldeprotokoll (EN 54-kompatibel, herstellerspezifisch). |
| direction | unidirectional | Controller → Brandmeldezentrale. |
| frequency | ondemand | Nur bei Alarm / Voralarm. |
| encryptionInTransit | none | ⚠ Brandmeldeprotokolle ohne Encryption. |
| integrityProtection | none |  |
| endpointAuthentication | none | ⚠ Kein Auth auf Protokollebene. |
| location | field_cable | RS485-Kabel im Gebäude — Abziehen = Alarm-DoS. |
| redundancy | none | ⚠ Kritisch: Kabel weg = Alarm erreicht Zentrale nicht. |

| DF-4 | Heartbeat/Status: P-4 → EE-1 (RS485) | DataFlow |
| --- | --- | --- |

| Property | Wert | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| protocol | custom | Periodische Statusmeldung, Geräte-Alive-Signal. |
| direction | unidirectional |  |
| frequency | periodic | Typisch alle 60s. |
| encryptionInTransit | none |  |
| integrityProtection | none |  |
| location | field_cable |  |
| redundancy | none | Heartbeat-Ausfall = Zentrale erkennt Geräteausfall. |

| DF-5 | Konfiguration: EE-2 → P-6/P-3 (WLAN/HTTPS) | DataFlow |
| --- | --- | --- |

| Property | Wert | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| protocol | https | WLAN, Browser-basiert oder Wartungs-App. |
| direction | bidirectional | Konfiguration lesen und schreiben. |
| frequency | ondemand | Nur bei Wartung. |
| encryptionInTransit | tls (angenommen) | ⚠ Selbst-signiertes Zertifikat? Validierung? |
| integrityProtection | hmac | TLS-Verbindung bietet HMAC-basierte Integrität. |
| endpointAuthentication | token / password | Passwort-Auth. Brute-Force-Schutz? |
| location | wireless_local | ⚠ Deauth-Attack möglich → Wartung unterbrochen. |
| redundancy | degraded | Gerät funktioniert weiter, nur Konfigurationszugang weg. |

| DF-6 | Firmware Update: EE-3 → P-5 (WLAN) | DataFlow |
| --- | --- | --- |

| Property | Wert | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| protocol | https / custom | Download vom Sigrist Update Server. |
| direction | unidirectional | Pull (Gerät initiiert) oder Push? |
| frequency | ondemand |  |
| encryptionInTransit | tls (angenommen) | ⚠ Zertifikat-Pinning? |
| integrityProtection | signature (SOLL) | ⚠ KRITISCH: Firmware-Signatur vor Flash prüfen? |
| endpointAuthentication | certificate (angenommen) | ⚠ Update-Server authentifiziert? |
| location | internet | Update-Server ist extern — höchste Expositionsstufe. |
| redundancy | none | Fehlgeschlagenes Update: Fallback-Image vorhanden? |

# 8  Assets

Impact-Faktoren: Safety (S) · Operational (O) · Financial (F) · Regulatory (R) · Recoverability (Rec)

CIANAAA: Nur anwendbare Dimensionen pro Asset-Kategorie. — = nicht anwendbar (konzeptuell auf Element-Ebene).

| A-1 | Rauchsensormessung | Asset · Data |
| --- | --- | --- |

Aktueller Messwert des optischen Sensors (Partikelkonzentration, Vorwärts- und Seitenstreuung). Ephemer — wird kontinuierlich neu erzeugt. Direkte Basis der Alarm-Entscheidung.

| Schutzziel | C | I | A | N | Acc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CIANAAA | none | critical | critical | medium | low |

AuthN, AuthZ = nicht anwendbar (Element-Ebene)

| Impact | Safet | Opera | Finan | Regul | Recov | Max | Ø |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bewertung | C | C | H | C | L | C | 3.20 |

Rec=L da neuer Messwert in Sekunden — Safety und Operational trotzdem Critical wegen Alarm-Abhängigkeit.

| A-2 | Kalibrierparameter (Sensor) | Asset · Data |
| --- | --- | --- |

Optische Kalibrierkoeffizienten, Empfindlichkeitsfaktoren, Referenzwerte. Persistent im Sensor-Flash. Manipulation führt zu systematisch falschen Messungen — undetektiert bis zur nächsten Kalibrierprüfung.

| Schutzziel | C | I | A | N | Acc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CIANAAA | high | critical | low | high | critical |

AuthN, AuthZ = nicht anwendbar (Element-Ebene)

| Impact | Safet | Opera | Finan | Regul | Recov | Max | Ø |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bewertung | C | C | H | C | H | C | 3.60 |

Das kritischste Asset: der Angriff ist still, der Schaden ist systematisch und dauerhaft. Acc=critical wegen Kalibriernachweis (EN 54).

| A-3 | Alarm-Konfiguration / Schwellwerte | Asset · Data |
| --- | --- | --- |

Rauchschwellwerte (Voralarm, Hauptalarm), Alarmverzögerungen, Zonenidentifikation. Persistent im Controller-Flash. Falscher Schwellwert = kein Alarm bei Rauch oder Daueralarm ohne Rauch.

| Schutzziel | C | I | A | N | Acc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CIANAAA | low | critical | critical | high | critical |

AuthN, AuthZ = nicht anwendbar (Element-Ebene)

| Impact | Safet | Opera | Finan | Regul | Recov | Max | Ø |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bewertung | C | C | H | C | M | C | 3.40 |

Direktester Angriff auf die Sicherheitsfunktion. Acc=critical: Schwellwertänderungen müssen zugeordnet sein (Haftung).

| A-4 | Controller Firmware | Asset · Data |
| --- | --- | --- |

Firmware-Image des Controller MCU. Enthält Alarmlogik, Protokoll-Stacks, Auth, WLAN. Kompromittierung = vollständige Geräteübernahme.

| Schutzziel | C | I | A | N | Acc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CIANAAA | medium | critical | high | low | high |

AuthN, AuthZ = nicht anwendbar (Element-Ebene)

| Impact | Safet | Opera | Finan | Regul | Recov | Max | Ø |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bewertung | C | C | H | H | C | C | 3.60 |

Rec=C: Firmware-Brick erfordert Service-Einsatz vor Ort oder Geräteaustausch.

| A-5 | Sensor Firmware | Asset · Data |
| --- | --- | --- |

Firmware des Sensor MCU. Steuert LED, ADC, Kalibrierungslogik. Kompromittierung = falsche Messwerte ohne Alarm.

| Schutzziel | C | I | A | N | Acc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CIANAAA | low | critical | medium | low | medium |

AuthN, AuthZ = nicht anwendbar (Element-Ebene)

| Impact | Safet | Opera | Finan | Regul | Recov | Max | Ø |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bewertung | H | H | M | H | H | H | 2.80 |

| A-6 | Auth Credentials / Passwörter | Asset · Data |
| --- | --- | --- |

Wartungszugangskredentiale, WLAN-Passwort, Admin-Passwort. Kompromittierung ermöglicht unautorisierte Konfigurationsänderungen → Safety-Impact via A-3.

| Schutzziel | C | I | A | N | Acc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CIANAAA | critical | critical | medium | medium | high |

AuthN, AuthZ = nicht anwendbar (Element-Ebene)

| Impact | Safet | Opera | Finan | Regul | Recov | Max | Ø |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bewertung | M | H | M | H | M | H | 2.40 |

Safety=M (indirekt): Credentials kompromittiert → A-3 manipulieren → Alarm fällt aus.

| A-7 | Device Config / Netzwerkeinstellungen | Asset · Data |
| --- | --- | --- |

WLAN-Konfiguration, IP-Einstellungen, Zonenname. Kein direkter Safety-Impact, aber Konnektivitätsverlust.

| Schutzziel | C | I | A | N | Acc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CIANAAA | medium | medium | medium | low | low |

AuthN, AuthZ = nicht anwendbar (Element-Ebene)

| Impact | Safet | Opera | Finan | Regul | Recov | Max | Ø |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bewertung | L | M | L | L | M | M | 1.40 |

| A-8 | Rauchdetektionsfunktion | Asset · Function |
| --- | --- | --- |

Die Kernfähigkeit des Geräts: Rauchpartikel optisch erkennen und korrekt klassifizieren. 24/7 verfügbar, kein Ausfall tolerierbar.

| Schutzziel | I | A | N | AuthN | AuthZ | Acc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CIANAAA | critical | critical | high | medium | high | high |

C = nicht anwendbar (Element-Ebene)

| Impact | Safet | Opera | Finan | Regul | Recov | Max | Ø |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bewertung | C | C | C | C | H | C | 3.80 |

Das primäre Schutzobjekt. C=nicht anwendbar: Funktionen sind per Definition nicht vertraulich.

| A-9 | Alarmauslösefunktion | Asset · Function |
| --- | --- | --- |

Fähigkeit, bei erkanntem Rauch die Brandmeldezentrale zu alarmieren und das Alarm-Relay zu schalten. Non-Repudiation kritisch: Alarmauslösung muss nach Brandereignis beweisbar sein.

| Schutzziel | I | A | N | AuthN | AuthZ | Acc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CIANAAA | critical | critical | critical | high | critical | critical |

C = nicht anwendbar (Element-Ebene)

| Impact | Safet | Opera | Finan | Regul | Recov | Max | Ø |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bewertung | C | C | C | C | H | C | 3.80 |

N=critical: Beweisführung nach Brandereignis (Haftung, Versicherung, Strafverfolgung). C=nicht anwendbar.

| A-10 | Firmware-Update-Prozess | Asset · Process |
| --- | --- | --- |

Ablauf des Firmware-Downloads, der Signaturprüfung und des Flash-Vorgangs. Kompromittierung ermöglicht dauerhafte Geräteübernahme via Malicious Firmware.

| Schutzziel | I | A | N | AuthN | AuthZ | Acc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CIANAAA | critical | medium | high | critical | critical | high |

C = nicht anwendbar (Element-Ebene)

| Impact | Safet | Opera | Finan | Regul | Recov | Max | Ø |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bewertung | H | H | M | H | H | H | 2.80 |

C=nicht anwendbar: der Prozess selbst ist nicht vertraulich, nur die Firmware die er verarbeitet.

| A-11 | Sigrist Update Server | Asset · Service |
| --- | --- | --- |

Externer Dienst der authentische Firmware bereitstellt. Kompromittierung betrifft alle im Feld befindlichen Geräte (Supply-Chain-Angriff).

| Schutzziel | C | I | A | N | AuthN | AuthZ | Acc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CIANAAA | medium | critical | high | medium | critical | critical | medium |

| Impact | Safet | Opera | Finan | Regul | Recov | Max | Ø |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bewertung | C | H | H | H | C | C | 3.40 |

Rec=C: kompromittierter Update-Server betrifft alle Geräte gleichzeitig — systemischer Supply-Chain-Angriff.

# 9  Beziehungen

## 9.1  Element → Asset

| Von | Beziehung | Nach | Asset-Name | Begründung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-1 | creates | A-1 | Rauchsensormessung | Measurement Controller erzeugt den primären Messwert. |
| DS-1 | stores | A-2 | Kalibrierparameter | Sensor-Flash speichert die Kalibrierkoeffizienten. |
| P-2 | monitors | A-2 | Kalibrierparameter | Diagnostic Controller überwacht Sensor-Drift. |
| P-3 | reads | A-1 | Rauchsensormessung | Alarm Processing liest Messwert für Entscheidung. |
| DS-3 | stores | A-3 | Alarm-Konfiguration | Controller-Flash speichert Schwellwerte. |
| P-3 | reads | A-3 | Alarm-Konfiguration | Alarm Processing liest Schwellwerte. |
| P-3 | executes | A-8 | Rauchdetektionsfunktion | Alarm Controller führt die Detektionsfunktion aus. |
| P-3 | executes | A-9 | Alarmauslösefunktion | Alarm Controller löst Alarm aus. |
| DS-4 | stores | A-4 | Controller Firmware | Controller-Flash enthält das Firmware-Image. |
| DS-2 | stores | A-5 | Sensor Firmware | Sensor-Flash enthält Sensor-Firmware. |
| DS-5 | stores | A-6 | Auth Credentials | Device Config Flash speichert Zugangskredentiale. |
| DS-5 | stores | A-7 | Device Config | Netzwerkeinstellungen und Gerätekonfiguration. |
| P-5 | executes | A-10 | Firmware-Update-Prozess | Firmware Update Manager führt Update-Prozess aus. |
| P-5 | modifies | DS-4 | Controller Firmware | Update Manager überschreibt Firmware-Flash. |
| EE-3 | exposes | A-11 | Sigrist Update Server | Update Server exponiert Firmware-Artefakte. |

## 9.2  Asset → Asset

| Von | Beziehung | Nach | Begründung / Threat-Implikation |
| --- | --- | --- | --- |
| A-8 | depends_on | A-1 | Rauchdetektionsfunktion braucht aktuellen Messwert — kein Messwert = blind. |
| A-8 | depends_on | A-3 | Funktion braucht Schwellwerte — manipulierter Schwellwert = falsche Alarmgrenze. |
| A-1 | derives_from | A-2 | Messwert basiert auf Kalibrierung — falsche Kalibrierung = falscher Messwert. |
| A-9 | depends_on | A-8 | Alarmauslösung braucht korrekte Detektion — A-8 Ausfall = kein Alarm. |
| A-9 | depends_on | A-3 | Alarmauslösung braucht Schwellwert — direkter Safety-Impact bei Manipulation. |
| A-8 | depends_on | A-4 | Funktion läuft auf Controller Firmware — kompromittierte FW = Funktion kompromittiert. |
| A-10 | depends_on | A-11 | Update-Prozess braucht Trust Anchor — kompromittierter Server = falsches Firmware. |
| A-4 | depends_on | A-11 | Firmware-Integrität hängt am Update-Server-Trust-Anchor — Supply Chain Risiko. |

# 10  Key Findings & Workshop-Aha-Moments

Diese Befunde eignen sich als Diskussionspunkte im Live-Durchlauf:

🔴 Kalibrierparameter — stiller Angriff

A-2 hat I=critical, aber Rec=low auf Messwertebene. Ein Angreifer der DS-1 via TB-4 (Debug) manipuliert, verändert die Rauchsensitivität dauerhaft und undetektiert. Kein Alarm, kein Fehlerzustand — der Rauchmelder scheint zu funktionieren.

🔴 Alarmauslösefunktion — N=critical

A-9 ist der einzige Asset mit Non-Repudiation=critical. Nach einem Brandereignis muss beweisbar sein dass der Alarm ausgelöst wurde (Haftung, Versicherung, Strafverfolgung). Fehlendes Audit-Log = kritischer Compliance-Befund.

🟠 RS485 field_cable — DoS ohne Netzwerkzugang

DF-3 hat location=field_cable + redundancy=none. Kabel abziehen = Alarm erreicht Brandmeldezentrale nicht. Kein Werkzeug, kein Netzwerkzugang, 2 Sekunden physischer Zugang. Dieser DoS-Vektor wird durch reine Software-Analyse nicht sichtbar.

🟠 Update Server Trust Anchor — Supply Chain

A-11 hat Rec=critical: ein kompromittierter Update Server betrifft alle im Feld befindlichen Geräte gleichzeitig. Kleinste Angriffs-Investition, grösste Wirkung.

🟡 WLAN Deauth — Wartungs-DoS

DF-5 hat location=wireless_local. Ein 802.11 Deauth-Frame (30 CHF Tool, keine Auth) unterbricht den Wartungszugang des Technikers. Gerät funktioniert weiter, aber Fernkonfiguration unmöglich.

TARAflow Referenzbeispiel — Sigrist Rauchmelder — vertraulich, nur für Workshop-Nutzung